关于姚来英副市长暗查暗访企业安全生产督办通知

开发区：

10月20日，姚来英副市长带领市安全监管局执法人员和专家，采取不打招呼、直奔现场的方式，对我区光宝电子（天津）有限公司和欧利生涂料（天津）有限公司进行安全检查，在检查过程中发现一些隐患问题，现将有关要求通知如下：

一、发现的隐患问题

光宝电子（天津）有限公司

- 生产车间缺少应急救援物资，应急疏散通道处缺少“安全出口”发光指示；

- 消防气瓶间电源接线盒盖缺失，上方有漏水痕迹，缺少照明设施；

- 车间二楼配电间内配电柜附近杂物过多，安全管理不规范；

- 甲类危险化学品储存库的下置式排风通向厂外道路，建议改为通向厂区内。

欧利生涂料（天津）有限公司

- 部分油漆、涂料露天存放在厂区内，未放置在专用储存场所；

- 生产车间被分隔的小间内高觉分散机处缺少可燃气体报警装置；

- 甲类危险化学品仓库内物料安全标识与实际储存物料不符；

- 个别溶剂型涂料生产装置未配备防静电接地措施。

二、相关工作建议

一是对于已发现的隐患问题，各责任单位要认真落实主体责任，加快隐患问题整改；开发区要落实属地管理责任，督促企业压实主体责任，落实隐患问题整改，并负责整改验收工作。

二是要举一反三，加强对本区域、本行业领域、本单位的安全生产监督管理工作，强化安全生产工作部署，认真组织开展安全生产大检查。

三是请认真落实隐患问题整改，各属地政府及行业部门要强化验收复查工作，于10月25日前将验收报告及整改报告加盖公章一并报送至区安委会办公室。

2018年10月23日

（联系电话：82176629，邮箱：bgs82176629@126.com）